## ilość deszczu
Nazwa proj:
Inwestor:
Lokalizacja:
Projektant:
[8 empty] | ST RPM: | Ekobudex Retencja
Obliczanie pojemności systemu na podstawie ilości deszczu miarodajnego
wg PN-92/B-01707 i Rozp. Min. Środ. z 08.07.2004
Wybierz natężenie deszczu: |  |  | 174 |  | czas trwania | 15 | minut
Uwaga: ze względu na zmiany klimatyczne, zalecamy natężenie deszczu 174 lub więcej
l.p. | rodz. | pole zlewni | wsp.y | j.natęż.deszcz | qd=J*A*y/10000 |  | V=q*t*60 | Tabela współczynników spływu oraz ich analogii
| naw. | A [m2] | [--] | J[dm3/s*ha] | qd [dm3/s] | czas t min | V [m3]
1 | a |  | 0.5 | 174 | 0 | 15 | 0 | 0 | odjęty teren |  | 0 | 120 | 15
2 | b |  | 1 | 174 | 0 | 15 | 0 | a | aleje i podwórka |  | 0.5 | 131 | 20
3 | ch |  | 0.8 | 174 | 0 | 15 | 0 | b | beton | (analogia do "rampy") | 1 | 150 | 30
4 | dp | 1000 | 1 | 174 | 17.4 | 15 | 15.66 | ch | chodniki |  | 0,8-0,9 | 174
5 | ds. |  | 0.85 | 174 | 0 | 15 | 0 | dp | dachy płaskie |  | 0,9-1 | 211
6 | j |  | 0.9 | 174 | 0 | 15 | 0 | ds. | dachy strome |  | 0,85-0,95 | 250
7 | o |  | 0.2 | 174 | 0 | 15 | 0 | j | jezdnia | (analogia do "płyty betonowe") | 0.9 | 300
8 | od |  | 0.3 | 174 | 0 | 15 | 0 | o | ogrody |  | 0.2
9 | p |  | 0.25 | 174 | 0 | 15 | 0 | od | ogrody dachowe |  | 0.3
10 | żd |  | 0.25 | 174 | 0 | 15 | 0 | p | place do gier |  | 0.25
11 | pł |  | 0.95 | 174 | 0 | 15 | 0 | żd | droga żwirowa |  | 0.25
12 | zl zred |  | 1 | 174 | 0 | 15 | 0 | pł | płyty betonowe, kostka | (jezdnia) | 0,9-0,95
13 | t |  | 0.15 | 174 | 0 | 15 | 0 | r | rampy |  | 1
14 | zn |  | 0.25 | 174 | 0 | 15 | 0 | t | trawnik | (analogia do "ogrody" | 0,2-0,15
15 | zu |  | 0.5 | 174 | 0 | 15 | 0 | zn | ziemia nieutwardzona | (analogia do "place do gier") | 0.25
| SumaA [m2]= | 1000 |  | SumaV [m3]= | 17.4 |  | 15.66 | zu | ziemia ubita | (analogia do "aleje i podwórka") | 0.5
Powierzchnia zlewni: |  |  |  |  | 0.1 |  | ha
Minimalna objętość wody gromadzonej w komorach: |  |  |  |  | 15.66 |  | m3